| № п/ п | Замечание | Комментарий | Ответы на замечания | Документация, в которую внесены изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.010-ТЕХ Пристройка корпуса 46Б |  |  |  |  |

Выполнено 13.10.2022

Содержание текстовой части раздела описания проектных решений не соответствует требованиям нормативнотехнической. пункт 20 «а - п» постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87;

Насосная станция должна быть оборудована телефонной связью (или другим видом оперативной связи) с помещением пожарного поста, п.12.14 СП 10.13130.2020

Не приведены решения по совместной прокладке кабелей связи и кабелей электроснабжения, п. 2.3.123, таблица 2.3.1 ПУЭ-7

Сети связи и автоматизация

|  | 21.010-ТЕХ- |
| --- | --- |
| ИОС5.СС (Сидоров А.В.) | ИОС5.1 |
| Выполнено |  |
| Замечание принято |  |
| Замечание принято. Текстовая часть |  |
| откорректирована |  |

Сети связи и автоматизация

Выполнено 13.10.2022

| ИОС5.СС (Сидоров А.В.) Р¦ | 21.010-Т ЕХ- ИОС5.1 |
| --- | --- |
| Выполнено |  |
| Замечание принято |  |
| Замечание принято. Насосная станция оборудована телефонной связью |  |

Сети связи и автоматизация

Выполнено 13.10.2022

| '"ЙОС5.СС (Сидоров А.ВО*4') р чВыполнено | 21.010-ТЕХ- ИОС5.1 |
| --- | --- |
| Замечание принято Замечание принято. Проектная документация дополнена сведениями по совместной прокладке кабелей связи и кабелей электроснабжения. |  |

Сети связи и автоматизация

В текстовой и графической части отсутствуют сведения о составе и

расположении точек подключения к

Выполнено 13.10.2022

ИОС5.СС (Сидоров А.В.)

Выполнено

Замечание принято

21.010-ТЕХ-

ИОС5.1