Технические условия

на подключение к системам теплоснабжения и отопления

Дата выдачи: __________г.

Объект: Склад ГСМ котельной ТЦ-46

Адрес: г. Североморск, Мурманская область, Россия

Теплоснабжение реконструируемой мазутной станции осуществить от точки подключения Т1 цех №3 до точки подключения Т2 здание МНС.

Теплоноситель в системе теплоснабжения: вода с параметрами 85/65°С при температуре наружного воздуха ниже +8°С.

Давление в подающей магистрали тепловой сети: 6,0 кгс/см2.

Давление в обратной магистрали тепловой сети: 5,0 кгс/см2.

Общая максимально-часовая тепловая нагрузка реконструируемого здания, согласно расчетам ООО «Технология», равна 0,2837 МВт (0,2439 Гкал/ч).

Способ прокладки тепловой сети по существующей эстакаде. Высота существующей
эстакады Н=5м. Общая длина от точки подключения Т1 цех №3 до точки подключения Т2 здание
МНС=150м.п. Материал трубопроводов и изоляции проектируемых наружных тепловых сетей
применить в соответствии с нормативными требованиями. Монтаж тепловых сетей произвести с
температурными компенсаторами. Существующие тепловые сети демонтировать.

Теплоноситель в системе отопления: вода с параметрами 85/65°С.

Теплоноситель в системе теплоснабжения приточных установок: вода с параметрами 85/65°С.

Требования к учету энергетических ресурсов: Узел учета тепловой энергии и теплоносителя в реконструируемом здании не предусматривать. На вводе в здание предусмотреть запорную арматуру, фильтр или грязевик на подающем трубопроводе, манометр и термометр на подающем и обратном трубопроводах.

Срок действия ТУ: ________________ г.

Приложение:

- Схема расположения точки подключения ТЦ-46